WQ系列潜水排污泵

安全操作规程及维护说明书

- 泵使用前应仔细检查电缆有无损坏、松动或者脱落。泵在运输、存放、安装过程中均有可能导致电缆损坏，其结果可能导致电机无法启动或者漏电、电缆进水。

- 使用前用500V兆欧姆表测量水泵电机相间和相对地间绝缘电阻、其值应大于2兆欧，否则电机定子绕组应送三方进行干燥处理，干燥处理温度不允许超过120℃。

- 移动式安装和固定式安装时，应当用钢索穿进两个吊环平衡上下起吊，禁止电缆缠绕受力，发生松动或者发生危险。

- 泵通电后，判断旋转方向是否正确，从进水口看为逆时针转动，如果电泵反转，只需要将三相电缆中的任何两根线头对调一下接线位置。反转另外一个特征为：流量和扬程达不到规定指标，水流变小，变细。此时应考虑是否接线错误。反转时间超过5-10分钟，可能导致电机烧毁。

- 水泵机壳地线必须严格按规程接妥。为保证人身安全，电泵运行时，水下禁止作业，以防漏电伤人。

- 水泵长时间使用必须配备控制柜，切勿直接挂电网或者使用闸刀开关接电。确保安全用电环境下作业。

- 严禁水泵长期处于低扬程状态下运行，(极限不得低于额定扬程的70%)。非垂直式上水，根据连接弯头的多少和平面管路的距离适当在选型时选大一些扬程的范围。水平移动管路8-10米考虑选大一米扬程。90度弯头输水，考虑选大1米扬程。例如：实际扬程要求为10米。软管平面移动距离为6米，中间连接一个弯头，考虑二者管路损失，选型时考虑额定扬程为12米的水泵。水泵处于不正确的扬程范围内作业，直接导致电机负载烧毁。

- 潜水泵不用时，严禁长期浸泡在高浓度的泥浆水中，以免结块凝结在进水口、流道口，出水口。再次开启均会造成电机、机械密封的损坏，直接进水烧毁。潜水泵适宜的污水工作浓度1.0-1.2KG/L。过浓水质均不适合采用此类泵。

- 进水口与出水口不宜被泥浆覆盖。

维护与保养：

- 水泵应由专人管理与使用，并定期检查水泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是否正常。

- 每次使用时，特别是用过较粘稠的污水后，应将水泵拉出水面，用水枪将进水口、出水口外部结块状物及沙粒清理干净，再放入清水中运转5-10分钟，将流道中的泥沙、泥浆冲出泵体。每次使用后，必须重复上述工作。如果不是每天都使用，需要将水泵拉出水面，以免浸泡在回收池的水泥桨中结块，再次启动时烧毁电机。长期不用必须拉出水面，以减少电机定子绕组受潮机会，增加其使用寿命。

- 常规状态下水泵每使用300-500小时后，应在泵体中部位置的油室加注或者更换机油(10-30号机油)。确保机械密封保持良好润滑状态，提高机械密封的寿命。

- 水泵拆卸、维修后，机壳组件必须经过0.2MPA气密性检验，以确保电机组件、机壳组件的密封性。不建议用户私下拆开机壳。以免装配不到位，导致进水烧毁电机。

- 每次使用确保水泵在适合的介质中作业，水质浓度必须控制在小于1.1KG/L以内。粘稠状液体、带沙粒、水泥块的混合液体应避免进入泵体，否则极易导致机封磨损、电机负载。严禁用潜水泵清理池底沉淀泥浆。

故障分析及排除对策

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 泵启动不出水 | 三相电线接错，导致电机反转 阀门管路连接不对 管道、叶轮堵塞 | 三相电缆对调连接 检查排除错误连接方式 清除杂物、去除凝结块 |
| 流量不足，出水不畅 | 转速不足 扬程过高 抽送介质密度、稠度过大、介质中有块状沉淀物 密封圈损坏 管路阻力大 三相线缆连接错误，能抽水，但水量小 | 检查线路、电流、电压 出水口径检查、改泵、增大或者减少额定功率 降低介质密度、加水稀释。清理沉淀物 更换 减少弯头、弯路数量，保持畅通 电机反转，声音不对，电缆对调。 |
| 扬程不足 | 液体中混有大量气体 叶轮严重磨损 转速不足 | 排气 更换 升速、调整功率 |
| 电流过大 | 工作电压低 管道、叶轮被堵 介质密度大 流量过大，出水口径恢复出厂设置 产生机械磨擦 | 调整电压 提机清理堵塞物 改变介质浓度 恢复出口软管口径，提高扬程 进行维修调节 |
| 运行不稳定、震动加大、杂音 | 底座不平 叶轮、轴弯曲、轴承磨损 进水口进入凝结块 | 水泵底座平面固定 送厂更换 停机冲洗泵体、进水口、出水口，并放入清水运转5-10分钟，将砂石带出 |
| 轴承发热 | 轴承本体、钢珠磨损 轴承缺油、少油 | 拆机更换 加油换油 |
| 水面浮少量油污 | 1.机械密封磨损严重、进水，油室机油发生渗漏 | 1.机械密封更换 2.送厂及时更换不至于烧毁电机，等机油渗完，水进入电机整泵烧毁，只能更换 |
| 漏电 | 电缆进水绕组与机壳导致漏电 三相电缆，地线未接 | 1.检查电缆 |
| 绝缘电阻低 | 电缆线与电源接线端渗漏 电缆线破损 机械密封破损渗漏 O型密封圈失效 | 1.拧紧压紧螺母 2.更换 3.更换 4.更换 |
| 泵无法正常启动 | 缺相 叶轮卡住、泥浆卡死 绕组接头或电缆断路 电机定子绕组进水 电机憋烧、进水烧毁 | 检查线路 清除杂物、清理流道杂物。 用欧姆表测量排除 及时发现可烘干补救，发现不及时，电机需更换 更换电机 |

上海沪沃实业有限公司