国际铜业协会(中国)

全国建筑物电气装置标准化技术委员会

铜芯电线电缆载流量标准

前    言

本标准译自国际电工委员会建筑物电气装置第五部分的第523节载流量，标准号为 IEC 60364-5-523  1983年。

改革开放以后，公共事业和住宅建设发展迅速，家用电气设备和其它用电设备日渐增多。但不可忽视的是在每年发生的火灾中，电气火灾也呈上升趋势。在短短的几年中，电气火灾比例增长一倍以上，其中相当一部分是由电缆电线的绝缘损坏、过热自燃、接触不良、电缆单相接地和相间短路等故障引起的。因此，如何科学的合理的使用电缆电线，准确地选择电缆电线的载流量，合乎规范的进行管理维护，至为关键。

由于目前尚无1000V以下的电缆电线载流量的国家标准，而此部分电缆电线的使用最为量大面广，有鉴于此，全国建筑物电气装置标准化技术委员会，已提出编制标准计划，上报国家技术监督局，将国际电工委员会IEC 60364-5-523标准等同采用为国家标准（我国电缆电线符合IEC电缆电线制造标准）。

全国建筑物电气装置标准化技术委员会会同国际铜业协会现将

IEC 60364-5-523标准有关铜芯电缆电线载流量的标准先行成文，提供设计、生产、施工安装、质检、运行和管理等各界参考。

国际电工委员会已于95年开始对1983年版载流量标准进行修订，现已进入最后批准阶段。经过对二者的详细比较，有以下这些情况和变化告知读者：

1. 适用的电压范围更改为交流1KV和直流1.5KV。

2. 删除了铜芯1.0mm2和铝芯1.0mm2、1.5mm2的电缆电线载流

量。

3. 载流量基本没有变化，个别变化不超过7%。

4. 电缆电线的品种和温升限值没有变化。

5. 增加了土壤热阻率不为2.5K.m/W时的修正系数。

6. 表中的电缆电线敷设方式原用文字说明的部分改为示图。

7. 表52-E4、E5中取消无孔托盘的载流量数据。

8. 对523.5条作了以下修改：

(1). 仅仅三相导体有负荷电流且平衡时，4芯、5芯电缆可			有较大的载流量；

(2). 当三相负荷不平衡时，中性线电流引起的温升将被相

线电流减少的发热所抵消。在这种情况下，导体截面应

按最	大相线电流选择；

(3). 在中性线有负荷电流，而相线电流不作相应减少时，

当中性线谐波电流大于10%，中性线截面不应小于相线

截面。较大的谐波电流校正系数见附录C。

9. 增加并联导体达到负荷电流分配平衡的一些要求。

国际铜业协会(中国)

全国建筑物电气装置标准化技术委员会

1998年12月

国际铜业协会是世界上最主要的推广和促进铜使用的非赢利性国际组织。现有正式会员二十九个，代表着世界精铜产量的80％，其协作成员都是世界上最大的铜和铜合金加工企业。国际铜业协会负责制定方针政策、长远规划和资金分配方案，使得促进铜使用项目在世界范围内开展。除了在美国纽约的总部外，国际铜业协会在伦敦、圣地亚哥、北京、新加坡、孟买和上海设有地区代表处。国际铜业协会的项目是通过地区代表处和21个独立的铜发展中心以及一些生产厂家来具体实施的。项目的重点集中在主要的铜最终使用上：用于电力和信息传输的电线电缆，用于供水的管道系统，用于建筑内外设计和装修的产品以及工业应用和汽车应用等。国际铜业协会支持有关铜对环境和人体健康影响的科学研究。国际铜业协会向各国的政府部门提供制定有关铜和铜合金的政策及法规的相关依据和建议。

国际铜业协会在北京和上海设有代表处。在电能效益、建筑导线、铜水管的应用、新型汽车散热器等方面进行着大量的工作，并取得了相关部门的支持和参与。

国际铜业协会北京代表处愿同各界人士合作，更好地为铜工业和整个社会发展做出贡献。

目   录

523.载流量	9

523.0  引言	9

523.1  一般要求	9

523.2  环境温度	11

523.3  土壤热阻率	12

523.4  多回路成组	13

523.5  有载导线根数	14

523.6  并联导线	15

523.7  沿路线敷设条件的变化	15

表52-B1   敷设方式A至D一览表	16

表52-B2	敷设方式E、F及G一览表	18

表52-C1	按表52-B1中敷设方式的载流量（A）	20

表52-C2	按表52-B1中敷设方式的载流量（A）	21

表52-C3	按表52-B1中敷设方式的载流量（A）	23

表52-C4	按表52-B1中敷设方式的载流量（A）	24

表52-C5	按表52-B1中敷设方式C的载流量（A）	25

表52-C6	按表52-B1中敷设方式C的载流量（A）	26

表52-C7	按表52-B2中敷设方式E、F及G在自由空气中的载流量（A）	27

表52-C8	按表52-B2中敷设方式E、F及G在自由空气中的载流量（A）	28

表52-C9	按表52-B2中敷设方式E、F及G在自由空气中的载流量（A）	29

表52-C11  按表52-B2中敷设方式E、F及G在自由空气中的载流量（A）	30

表52-D1	空气中环境温度不等于30℃时的校正系数	31

表52-D2	地下环境温度不等于20℃时的校正系数	32

表52-E1	多回路或多根多芯电缆成组校正系数	33

表52-E2	多回路校正系数，电缆直埋地中	34

表52-E3	多回路校正系数，电缆敷设在地中导管内	35

表52-E4	多根多芯电缆成组校正系数	36

表52-E5	单芯电缆多回路成组校正系数	37

附录A     第523节各表简化方法举例	38

表25-X1	载流量（A）	38

表25-X2	载流量（A）	39

表25-X3	多回路或多根多芯电缆成组校正系数	40

附录B	表示载流量的公式	41

系数和指数表	41

建筑物电气装置

第五篇：电气设备的选择和安装

第52章：布线系统

第523节：载流量

52.布线系统

# 523.载流量

## 523.0 引言

本节规定的要求是用来在正常工作情况下，以电流持续期间产生的热效应为条件，提供导体和绝缘的合理寿命。其它方面的考虑也影响导体截面积的选择，诸如电击保护（见第41章）、热效应保护（见第42章）、过电流保护（见第43章）、电压降（见第52…节）及导体所连设备的端子温度限值等方面的要求。

目前，本节只涉及标称电压不超过0.6/1kV的非铠装电缆。

## 523.1 一般要求

523.1.1

正常运行时任何导体电流持续期间承载的电流必须使表52-A中所列的相应温度限值不被超过。电流值必须按照分条款523.1.2选择，或按照分条款523.1.3确定。

注:	1.表52-A中列出的导体最大允许温度取自有关的IEC出版物。表52-C1至

52-C4及52-C9至52-C12中的数值均据此温度得出，并在这些表上注明

该温度。

2.对于矿物绝缘电缆，根据电缆的额定温度、电缆端头、环境条件及其它

外界影响条件，允许采用较高的连续运行温度。

523.1.2

如果非铠装电缆的电流不超过选自表52-B1、52-B2及52-C1至52-C12的相当值，并按照表52-D1、52-D2及52-E1至52-E5的系数加以校正，则可认为满足了分条款523.1.1的要求。

注:	1.考虑到各国家委员会可能希望将本节各表改写成简化形式，供其国家规

程使用。一种可行的简化方法举例示于附录A。

2.适用于较小装置经常使用的和适用于按回路设计电流及按过电流保护电

器的类型	及其标称电流进行电缆规格选择的简化表在考虑中。

3.本节各表所列数值适用于非铠装电缆，是根据IEC出版物287：《电缆的

持续额定电流的计算（负荷率100%）》所述方法推导出来的，并使用了IEC

出版物502：《额定电压1kV至30kV挤压型固体介质绝缘电力电缆》中规

定的量值，采用的电缆电压为1kV以下，导体电阻为IEC出版物228：《绝

缘电缆的导体》中所列数值。电缆构造（例如导体截面的形状）上已知的

实际变化和制造公差导致合理的电缆尺寸的离散，从而导致每种标称导体

规格载流量的离散。表列载流量的选用已安全地计入这种数值的离散,当

于导体截面积绘制截流量曲线时，诸点均位于一平滑曲线上。

4.对于导体截面等于或大于25mm2的多芯电缆，不论是圆形导体或是异形

导体都是容许的。表列数值是按异形导体的尺寸推导出来的。

523.1.3

载流量的合理值可按IEC出版物287中所述确定，或由试验确定。不论哪一种情况，都需计及负荷的特性，而对于埋设的电缆，还需计及土壤的有效热阻。

## 523.2  环境温度

523.2.1

所采用的环境温度值是考虑中的电缆或导体未带负荷时的周围介质的温度。

523.2.2

按照本节各表选定载流量值时，采取如下参考环境温度：

——对于空气中的电缆，不论其敷设方式：				30℃

——对于埋设的电缆，不论是直埋在土壤中或是在地中导管内：	20℃

523.2.3

使用本节各表时，如导线或电缆敷设地点的环境温度与上列参考环境温度不同时，必须将表52-C1至52-C12中所列的载流量值乘以表52-D1和52-D2中规定的相应系数，但对于埋地的电缆，如果土壤温度每年只有几个星期超过23℃，则不需校正。

注：	对于空气中的电缆和导线，在环境温度偶尔超过参考环境温度的地方，无

需校正所采用表列载流量的可能性在考虑中。

523.2.4

表52-D1和52-D2所列的校正系数没有计入可能出现的日光或其它红外线辐射引起的温度上升。在电缆或导线遭受这种辐射的地方，载流量必须按IEC出版物287所规定的方法予以推导。

## 523.3  土壤热阻率

523.3.1

对于在地中埋设的电缆，本节表列载流量是按土壤热阻率为2.5K.m/W确定的。当土壤种类和地区位置不明时，采用此值作为全球性使用的谨慎的数据，被认为是必要的（见IEC出版物287的附录A）。

在实际土壤热阻率高于2.5K.m/W的地方，必须适当地降低载流量或者将紧靠电缆周围的土壤以较合适的物料替换。这些情况通常见于很干燥的土地环境。

注：	对于在地中埋设的电缆，本节表列载流量只用在建筑物内和建筑物周围的

线段。对于其它装置，经调查研究能确定相应于所载负荷的较精确的土壤

热阻率时，载流量值可用IEC出版物287中的计算方法推导。

## 523.4  多回路成组

523.4.1

表52-B1内的敷设方式A至D

表52-C1至52-C6所列载流量指的是由下列根数导线组成的单回路：

——两根绝缘导线或两根单芯电缆，或一根双芯电缆；

——三根绝缘导线或三根单芯电缆，或一根三芯电缆；

同组安装更多的导线或电缆时，必须乘以表52-E1至52-E3中规定的校正系数。

注：	成组校正系数是在所有带电导线在负荷率100%时持续稳态运行的基础上计

算出来的。如果装置运行条件导致负荷率小于100%，可采用较高的校正

系数。

523.4.2

表52-B2内的敷设方式E和F

表52-C7至52-C12所列的载流量与敷设参考方式有关。

当原回路或成组回路敷设在托盘、线夹及类似物上时，单回路和成组回路的载流量应按表52-C7至52-C12中所示的电缆在自由空气中的不同排列方式，乘以表52-E4和52-E5所列的敷设和成组校正系数。

分条款523.4.1和523.4.2的注：

1.成组降低系数是依各种导体规格、电缆类型和采用的敷设条件的平均值计算出

来的。注意每一表下面的附注。在某些情况下，可能需要更精确的计算。

2.成组校正系数是假定该组各回路电缆负载相同的基础上计算出来的。当成组内

包含不同规格的电缆时，应注意较小电缆的电流负载。如果根据已知的运行条

件，某一电缆的预计承载的电流大大小于其成组的额定值，为了取得成组内其

余电缆的计算系数，此电缆可以忽略不计。

## 523.5 有载导线根数

523.5.1

一个回路内要考虑的导线根数是那些承载负荷电流的导线根数。在可以假定多相回路中导线承载平衡电流时，就不需考虑其中性线。

因此，表列三根导线的载流量适用于带中性线的三相平衡回路的导线；在此等情况下，四芯电缆的载流量和每相导体截面积与之相同的三芯电缆一样。

523.5.2

在中性线承载电流，而相线负荷不作相应降低时，回路电流额定值的确定应考虑中性线。

注：	例如，这类电流可能由三相回路内大量的谐波电流引起。

523.5.3

只作为保护线（PE线）的导线不应被考虑。PEN线应按中性线一样考虑。

## 523.6  并联导线

在系统的同一相或同一极内并联两根或更多导线时，应采取措施以保证并联导线平均分担负荷电流。

## 523.7  沿路线敷设条件的变化

布线路径中各部分冷却条件不相同时，载流量的确定应适合路径中条件最不利的部分。

各表总注解：

1. 表列载流量适用于固定的电气装置通常使用的绝缘导线和电缆的类型以及敷设方式。表列载流量系指持续稳态运行（负荷率100%）的直流电流或标称频率50Hz或60Hz的交流电流。

2. 表52-B1分项列举与载流量对应的参考敷设方式。其它敷设方式被并入这些参考方式，因这些敷设方式被认为也能安全地使用同样的载流量。这并不意味着所有国家的国家规程都需采纳所有这些规定。

3. 表52-B2列出了按参考敷设方式选择载流量的表号，以及参考方式与参考敷设方式不一致时查阅的表号。

4. 为了方便，在使用计算机辅助设计的地方，表52-C1至52-C12中的载流

量可用简单公式根据导体规格算出。这些公式及相应系数见附录B。

# 表52-B1 敷设方式A至D一览表

敷设方式A至D一览表

| 参考敷设 方式 | 具有相同载流量的其它敷设方式 | 表 号 及 栏 号 |
| --- | --- | --- |
|  |  | PVC绝缘 | XLPE/EPR绝缘 | 矿物 | 成组降低系数 |
|  |  | 单回路额定值 | 环境温度系数 | 单回路额定值 | 环境温度系数 | 一、二及三芯 | 环境温度系数 |  |
|  |  | 两芯 | 三芯 |  | 两芯 | 三芯 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 绝缘导线穿管敷设在绝缘墙内 | A | —多芯电缆直敷在绝缘墙内 —绝缘导线穿管敷设在封闭地沟内 —多芯电缆穿管敷设在绝缘墙内 | 52-C1 A栏 | 52-C3 A栏 | 52-D1 | 52-C2 A栏 | 52-C4 A栏 | 52-D1 | — | — | 52-E1 |
| 绝缘导线穿管敷设在墙上 | B | —绝缘导线敷设在墙上槽盒内 —绝缘导线穿管敷设在通风的楼板地沟内 —绝缘导线、单芯或多芯电缆穿管或穿导管敷设在砌体内 | 52-C1 B栏 | 52-C3 B栏 | 52-D1 | 52-C2 B栏 | 52-C4 B栏 | 52-D1 | — | — | 52-E1 |

表52-B1（续）

| 参考敷设 方式 | 具有相同载流量的其它敷设方式 | 表 号 及 栏 号 |
| --- | --- | --- |
|  |  | PVC绝缘 | XLPE/EPR绝缘 | 矿物 | 成组降低系数 |
|  |  | 单回路额定值 | 环境温度系数 | 单回路额定值 | 环境温度系数 | 一、二及三芯 | 环境温度系数 |  |
|  |  | 两芯 | 三芯 |  | 两芯 | 三芯 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 多芯电缆敷设在墙上 | C | —单芯电缆敷设在墙、楼板或天花板上 —多芯电缆直敷在砌体内 —多芯电缆敷设楼板上 —单芯电缆或多芯电缆敷设在开启或通风的地沟内 —多芯电缆在槽盒内或穿管敷设在空气中或触及砌体敷设[数值乘以 0.8(注1)] | 52-C1 C栏 | 52-C3 C栏 | 52-D1 | 52-C2 C栏 | 52-C4 C栏 | 52-D1 | 52-C5 70℃ 52-C6 105℃ | 52-D1 | 52-E1 |
| 多芯电缆敷设在地中导管内 | D | —单芯电缆敷设在地中导管内 —单芯或多芯电缆直埋在地中(注2) | 52-C1 D栏 | 52-C3 D栏 | 52-D2 | 52-C2 D栏 | 52-C4 D栏 | 52-D2 | — | — | 52-E2及52-E3 |

注： 1. 当电缆穿过不长于1m的作机械保护的线管或槽盒，且此线管或槽盒是在空气中或与砌体接

触时，不需要降低载流量。在线管或槽盒与较大热阻率材料接触处，长度不应大于0.2m。术

语“砌体”不是指隔热材料。电缆在隔热建筑材料内的载流量在考虑中。

2. 当土壤热阻率的量级为2.5K·m/W时，本项对直埋电缆也能适用。当土壤热阻率低于

2.5K·m/W时，直埋电缆的载流量明显地大于敷设在导管内电缆的载流量。

# 表52-B2	敷设方式E、F及G一览表

敷设方式E、F及G一览表

| 参考敷设方式 | 表 号 及 栏 号 |
| --- | --- |
|  | PVC绝缘 | XLPE和EPR绝缘 | 矿物绝缘 | 成组校正系数和其它 敷设方式 |
|  | 单回路额定值 | 环境温度系数 | 单回路额定值 | 环境温度系数 | 单回路额定值 | 环境温度系数 | 敷设条件 | 其它敷设方式 | 校正系数 |
| 两芯或多芯电缆敷设在自由空气中 与墙的间隙不小于电缆直径的0.3倍 | E | 铜52-C9 | 52-D1 | 铜52-C11 | 52-D1 | 70℃护套 52-C7 105℃护套 52-C8 | 52-D1 | 无孔托盘 | H | 52-E4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 有孔托盘 | J或K |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | —梯架 —线夹、挂钩 —悬挂在吊索上 | L |  |
| 单芯电缆多根紧靠敷设在自由空气中 与墙的间隙不小于一根电缆直径 | F | 铜52-C9 | 52-D1 | 铜52-C11 | 52-D1 | 70℃护套 52-C7 105℃护套 52-C8 | 52-D1 | 无孔托盘 | M | 52-E4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 有孔托盘 | N或P |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | —回路成组在自由空气中 —梯架 —线夹、挂钩 —悬挂在吊索上 | Q |  |
| 单芯电缆敷设在自由空气中，电缆之间有间隙 至少一根电缆直径 | G | 铜52-C9 | 52-D1 | 铜52-C11 | 52-D1 | 70℃护套 52-C7 105℃护套 52-C8 | 52-D1 | — | — | — |

表52-B1和表52-B2中电缆敷设的注解：

1. 电缆穿管敷设在绝缘墙内：

该墙由防风雨的外强皮、保温层和具有10W/m2K传热系数的木料或类似木料

方式A		   的内墙皮组成。线管靠近内墙皮固定，但不一定触及。设想电缆的热量只

通过内墙皮逸散。线管可以是金属的或是塑料的。

2. 电缆直敷在绝缘墙内：

与项1相似，只是以多芯电缆代替线管。

方式B		3. 线管敷设在墙面上：

固定线管，使线管与墙面之间的空隙小于线管直径的0.3倍。

4. 电缆敷设在墙面上：

电缆的固定使电缆与墙面之间的空隙小于电缆直径的0.3倍。

方式C 	5. 电缆敷设在楼板或天花板面上：

与项4相似。电缆敷设在天花板上的额定值略小于（见表52-E1）敷设在墙

上或楼板上的数值。

6. 电缆直埋在地中：

电缆触及土壤敷设。表列载流量是指土壤热阻率为2.5K·m/W和埋深为

0.7m。

方式D 	7. 电缆敷设在导管内：

电缆穿在与土壤直接接触的非金属导管内。表列载流量对应于土壤热阻率

为2.5K·m/W和埋深为0.7m。对于多芯电缆，如果电缆穿在金属管内，也

可以使用这些额定值。

8. 电缆在自由空气中敷设：

方式E、	   在此方式中电缆的支持方式不阻碍全部热量的逸散。宜计入来自太阳及其

F及G		   它热源的热量。并注意不要阻碍自然的空气对流。实际上，电缆与任何邻

近表面之间的间隙只要达到0.3倍电缆外径，就足以允许采用适合于自由

空气条件的载流量。

方式H、	9. 电缆托盘：

J、K、M、	   有孔托盘具有按规则布置的洞孔，以便于使用电缆固定螺丝。如果洞孔所

N及P   	   占面积小于表面积的30%，则该托盘应被视作是无孔托盘。

10.梯架：

该结构对电缆周围的气流产生最小的阻力，也就是说，电缆下面的支持金

方式L		   属件所占的面积小于平面面积的10%。

及Q 		11.线夹、挂钩：

电缆支持件，它们沿电缆全长每隔一段距离支持住电缆，并且基本上容许

电缆四周的空气完全自由流通。

# 表52-C1	按表52-B1中敷设方式的载流量（A）

按表52-B1中敷设方式的载流量（A）

PVC绝缘/两根有载导体/铜

导体温度：70℃/ 环境温度：在空气中30℃，在地中20℃

| 导体标称 截 面 积 （mm2） | 表 52-B1 的 敷 设 方 式 |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| 铜 1.0 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 | 11 14.5 19.5 26 34 46 61 80 99 119 151 182 210 240 273 320 367 | 13.5 17.5 24 32 41 57 76 101 125 151 192 232 269 - - - - | 15 19.5 26 35 46 63 85 112 138 168 213 258 299 344 392 461 530 | 17.5 22 29 38 47 63 81 104 125 148 183 216 246 278 312 360 407 |

注:	16mm2及以下规格是指圆形导体。较大规格的数值是指异型导体，所列载流量值可安全地用于

圆形导体。

# 表52-C2	按表52-B1中敷设方式的载流量（A）

按表52-B1中敷设方式的载流量（A）

XLPE或EPR绝缘/两根有载导体/铜

导体温度：90℃/ 环境温度：在空气中30℃，在地中20℃

| 导体标称 截 面 积 （mm2） | 表 52-B1 的 敷 设 方 式 |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| 铜 1.0 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 | 15 19 26 35 45 61 81 106 131 158 200 241 278 318 362 424 486 | 18 23 31 42 54 74 100 133 164 198 254 306 354 - - - - | 19 24 33 45 58 80 107 138 171 210 269 328 382 441 506 599 693 | 21 26 34 44 56 73 95 121 146 173 213 252 287 324 363 419 474 |

注:	16mm2及以下规格是指圆形导体。较大规格的数值是指异型导体，所列载流量值可安全地用于

圆形导体。

# 表52-C3	按表52-B1中敷设方式的载流量（A）

按表52-B1中敷设方式的载流量（A）

PVC绝缘/三根有载导体/铜

导体温度：70℃/ 环境温度：在空气中30℃，在地中20℃

| 导体标称 截 面 积 （mm2） | 表 52-B1 的 敷 设 方 式 |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| 铜 1.0 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 | 10.5 13 18 24 31 42 56 73 89 108 136 164 188 216 248 286 328 | 12 15.5 21 28 36 50 68 89 111 134 171 207 239 - - - - | 13.5 17.5 24 32 41 57 76 96 119 144 184 223 259 294 341 403 464 | 14.5 18 24 31 39 52 67 86 103 122 151 179 203 230 257 297 336 |

注:	16mm2及以下规格是指圆形导体。较大规格的数值是指异型导体，所列载流量值可安全地用于

圆形导体。

# 表52-C4	按表52-B1中敷设方式的载流量（A）

按表52-B1中敷设方式的载流量（A）

XLPE或EPR绝缘/三根有载导体/铜

导体温度：90℃/ 环境温度：在空气中30℃，在地中20℃

| 导体标称 截 面 积 （mm2） | 表 52-B1 的 敷 设 方 式 |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| 铜 1.0 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 | 13.5 17 23 31 40 54 73 95 117 141 179 216 249 285 324 380 435 | 16 20 27 37 48 66 89 117 144 175 222 269 312 - - - - | 17 22 30 40 52 71 96 119 147 179 229 278 322 371 424 500 576 | 17.5 22 29 37 46 61 79 101 122 144 178 211 240 271 304 351 396 |

注:	16mm2及以下规格是指圆形导体。较大规格的数值是指异型导体，所列载流量值可安全地用于

圆形导体。

# 表52-C5	按表52-B1中敷设方式C的载流量（A）

按表52-B1中敷设方式C的载流量（A）

矿物绝缘/铜质线芯和护套/PVC包覆或紧靠的裸电缆（见注2）

护套温度：70℃/ 环境温度：30℃

| 导 体 标 称 截 面 积 （mm2） | 表52-B1中项C的导体数及排列方式 |
| --- | --- |
|  | 两 根 导 体 两芯或单芯电缆 | 三 根 导 体 |
|  |  | 多芯或单芯电缆 三叶形排列 | 单芯电缆 平列 |
| 500V 1.0 1.5 2.5 4 | 1 | 2 | 3 |
|  | 18.5 23 31 40 | 15 19 26 35 | 17 21 29 38 |
| 750V 1.0 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 | 20 25 34 45 57 77 102 133 163 202 247 296 340 388 440 514 | 16 21 28 37 48 65 86 112 137 169 207 249 286 328 371 434 | 18 23 31 41 52 70 92 120 147 181 221 264 303 346 392 457 |

注:	1. 对于单芯电缆，回路两端各电缆的护套连接在一起。

2. 对于互相紧靠的裸电缆，表列数值应乘以0.9。

# 表52-C6	按表52-B1中敷设方式C的载流量（A）

按表52-B1中敷设方式C的载流量（A）

矿物绝缘/铜质线芯和护套/不紧靠的裸电缆

护套温度：105℃/ 环境温度：30℃

| 导 体 标 称 截 面 积 （mm2） | 表52-B1中项C的导体数及排列方式 |
| --- | --- |
|  | 两 根 导 体 两芯或单芯电缆 | 三 根 导 体 |
|  |  | 多芯或单芯电缆 三叶形排列 | 单芯电缆 平列 |
| 500V 1.0 1.5 2.5 4 | 1 | 2 | 3 |
|  | 22 28 38 51 | 19 24 33 44 | 21 27 36 47 |
| 750V 1.0 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 | 24 31 42 55 70 96 127 166 203 260 307 369 424 485 550 643 | 20 26 35 47 60 81 107 140 171 212 260 312 359 410 465 544 | 24 30 41 53 67 91 119 154 187 230 280 334 382 435 492 572 |

注:	1. 对于单芯电缆，回路两端各电缆的护套连接在一起。

2. 成组电缆不需要乘校正系数。

# 表52-C7	按表52-B2中敷设方式E、F及G在自由空气中的载流量（A）

按表52-B2中敷设方式E、F及G在自由空气中电缆的载流量（A）

矿物绝缘/铜质线芯和护套/PVC包覆或紧靠的裸电缆（见注2）

护套温度：70℃/ 环境温度：30℃

| 导体标称 截 面 积 （mm2） | 表52-B2中项E、F及G的导体数及排列方式 |
| --- | --- |
|  | 两根导体 两芯或单芯电缆 方式E或F | 三 根 导 体 |
|  |  | 多芯或单芯电缆 三叶形排列方式E或F | 单芯电缆 紧靠方式F | 单芯电缆 垂直有间隙 方式G | 单芯电缆 水平有间隙 方式G |
| 500V 1 1.5 2.5 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 19.5 25 33 44 | 16.5 21 28 37 | 18 23 31 41 | 20 26 34 45 | 23 29 39 51 |
| 750V 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 | 21 26 36 47 60 82 109 142 174 215 264 317 364 416 472 552 | 17.5 22 30 40 51 69 92 120 147 182 223 267 308 352 399 466 | 20 26 34 45 57 77 102 132 161 198 241 289 331 377 426 496 | 22 28 37 49 62 84 110 142 173 213 259 309 353 400 448 497 | 25 32 43 56 71 95 125 162 197 242 294 351 401 455 508 564 |

注:	1. 对于单芯电缆，回路两端各电缆的护套连接在一起。

2. 对于互相紧靠的裸电缆，表列数值应乘以0.9。

# 表52-C8	按表52-B2中敷设方式E、F及G在自由空气中的载流量（A）

按表52-B2中敷设方式E、F及G在自由空气中电缆的载流量（A）

矿物绝缘/铜质线芯和护套/不紧靠的裸电缆

护套温度：105℃/ 环境温度：30℃

| 导体标称 截 面 积 （mm2） | 表52-B2中项E、F及G的导体数及排列方式 |
| --- | --- |
|  | 两根导体 两芯或单芯电缆 方式E或F | 三 根 导 体 |
|  |  | 多芯或单芯电缆 三叶形排列方式E或F | 单芯电缆 紧靠方式F | 单芯电缆 垂直有间隙 方式G | 单芯电缆 水平有间隙 方式G |
| 500V 1 1.5 2.5 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 24 31 41 54 | 21 26 35 46 | 23 29 39 51 | 26 33 43 56 | 29 37 49 64 |
| 750V 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 | 26 33 45 60 76 104 137 179 220 272 333 400 460 526 596 697 | 22 28 38 50 64 87 115 150 184 228 279 335 385 441 500 584 | 25 32 43 56 71 96 127 164 200 247 300 359 411 469 530 617 | 28 35 47 61 78 105 137 178 216 266 323 385 440 498 557 625 | 32 40 54 70 89 120 157 204 248 304 370 440 501 566 629 703 |

注:	1. 对于单芯电缆，回路两端各电缆的护套连接在一起。

2. 成组电缆不需要乘校正系数。

# 表52-C9	按表52-B2中敷设方式E、F及G在自由空气中的载流量（A）

按表52-B2中敷设方式E、F及G在自由空气中电缆的载流量（A）

PVC绝缘/铜芯

导体温度：70℃/ 环境温度：30℃

| 导体 标称 截面积 (mm2) | 表 52-B2 的 敷 设 方 式 |
| --- | --- |
|  | 多 芯 电 缆 | 单 芯 电 缆 |
|  | 两芯有载 E | 三芯有载 E | 两根单芯 F | 三根单芯 三叶形排列 F | 三 根 单 芯，平 列 |
|  |  |  |  |  | 紧 靠 F | 有 间 隙 |
|  |  |  |  |  |  | 水 平 G | 垂 直 G |
| 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 22 30 40 51 70 94 119 148 181 232 282 328 379 434 513 594 - - - | 18.5 25 34 43 60 80 101 126 153 196 238 276 319 364 430 497 - - - | - - - - - - 131 162 196 251 304 352 406 463 546 629 754 868 1005 | - - - - - - 110 137 167 216 264 307 356 407 482 556 664 757 856 | - - - - - - 114 143 174 225 275 320 371 426 504 582 698 797 899 | - - - - - - 146 181 219 281 341 396 456 521 615 709 852 982 1138 | - - - - - - 130 162 197 254 311 362 419 480 569 659 795 920 1070 |

注:	16mm2及以下规格是指圆形导体。较大规格的数值是指异型导体，所列载流量值可安全地用于

圆形导体。

# 表52-C11按表52-B2中敷设方式E、F及G在自由空气中的载流量（A）

按表52-B2中敷设方式E、F及G在自由空气中电缆的载流量（A）

PVC绝缘/铜芯

导体温度：90℃/ 环境温度：30℃

| 导体 标称 截面积 (mm2) | 表 52-B2 的 敷 设 方 式 |
| --- | --- |
|  | 多 芯 电 缆 | 单 芯 电 缆 |
|  | 两芯有载 E | 三芯有载 E | 二根单芯 F | 三根单芯 三叶形排列 F | 三 根 单 芯，平 列 |
|  |  |  |  |  | 紧 靠 F | 有 间 隙 |
|  |  |  |  |  |  | 水 平 G | 垂 直 G |
| 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 26 36 49 63 86 115 149 185 225 289 352 410 473 542 641 741 - - - | 23 32 42 54 75 100 127 157 192 246 298 346 399 456 538 620 - - - | - - - - - - 161 200 242 310 377 437 504 575 679 783 940 1083 1254 | - - - - - - 135 169 207 268 328 382 443 509 604 699 839 958 1077 | - - - - - - 141 176 215 279 341 399 462 531 631 731 880 1006 1117 | - - - - - - 182 226 275 353 430 500 577 661 781 902 1085 1253 1454 | - - - - - - 161 201 246 318 389 454 527 605 719 833 1008 1169 1362 |

注:	16mm2及以下规格是指圆形导体。较大规格的数值是指异型导体，所列载流量值可安全地用于

圆形导体。

# 表52-D1	空气中环境温度不等于30℃时的校正系数

空气中环境温度不等于30℃时的校正系数

适用于在空气中敷设的电缆的载流量

| 环境温度 （℃） | 绝 缘 |
| --- | --- |
|  | PVC | XLPE或EPR | 矿 物 * |
|  |  |  | PVC包覆或 紧靠的裸电缆 70℃ | 不紧靠的 裸电缆 105℃ |
| 10 15 20 25 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 | 1.22 1.17 1.12 1.06 0.94 0.87 0.79 0.71 0.61 0.50 - - - - - - - | 1.15 1.12 1.08 1.04 0.96 0.91 0.87 0.82 0.76 0.71 0.65 0.58 0.50 0.41 - - - | 1.26 1.20 1.14 1.07 0.93 0.87 0.85 0.67 0.57 0.45 - - - - - - - | 1.14 1.11 1.07 1.04 0.96 0.92 0.88 0.84 0.80 0.75 0.70 0.65 0.60 0.54 0.47 0.40 0.32 |

*  用于更高的环境温度时，需与制造厂协商。

# 表52-D2	地下环境温度不等于20℃时的校正系数

地中环境温度不等于20℃时的校正系数

适用于在地中敷设的电缆的载流量

| 地中温度 （℃） | 绝 缘 |
| --- | --- |
|  | PVC | XLPE或EPR |
| 10 15 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 | 1.10 1.05 0.95 0.89 0.84 0.77 0.71 0.63 0.55 0.45 - - - - | 1.07 1.04 0.96 0.93 0.89 0.85 0.80 0.76 0.71 0.65 0.60 0.53 0.46 0.38 |

# 表52-E1	多回路或多根多芯电缆成组校正系数

多回路或多根多芯电缆成组校正系数

适用于线管中和槽盒中的电缆以及贴面敷设的电缆束的参考额定值（表52-C1至52-C6）

| 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电缆的排列 | 贴面成束或封闭在线管或线槽内 | 单层电缆在墙面或地板面上 | 单层电缆在天花板下 |
|  |  | 紧 靠 | 有 间 隙 | 紧 靠 | 有 间 隙 |
| 校正系数 | 回路或多芯电缆的数量 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 |
|  |  | 2 | 0.80 | 0.85 | 0.95 | 0.80 | 0.85 |
|  |  | 3 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.85 |
|  |  | 4 | 0.65 | 0.75 | 0.90 | 0.70 | 0.85 |
|  |  | 5 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 0.65 | 0.85 |
|  |  | 6 | 0.55 | 0.70 | 0.90 | 0.65 | 0.85 |
|  |  | 7 | 0.55 | 0.70 | 0.90 | 0.65 | 0.85 |
|  |  | 8 | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 0.60 | 0.85 |
|  |  | 9 | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 0.60 | 0.85 |
|  |  | 10 | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 0.60 | 0.85 |
|  |  | 12 | 0.45 | 0.70 | 0.90 | 0.60 | 0.85 |
|  |  | 14 | 0.45 | 0.70 | 0.90 | 0.60 | 0.85 |
|  |  | 16 | 0.40 | 0.65 | 0.90 | 0.55 | 0.85 |
|  |  | 18 | 0.40 | 0.65 | 0.90 | 0.55 | 0.85 |
|  |  | 20 | 0.40 | 0.65 | 0.90 | 0.55 | 0.85 |

注:	1. 表列系数适用于相同负载的均匀成组电缆。

2．相邻电缆之间的水平间隙大于二倍电缆总直径时，不需要乘降低系数。

3．电缆之间“有间隙”的含义是，相邻电缆表面之间的间隙为一根电缆直径。

4．上列校正系数同样适用于：

----两根或三根成组的单芯电缆；

----多芯电缆。

5. 如果系数由两芯电缆和三芯电缆两者组成，则电缆的总根数即为回路的数量，而相应的校正

系数，两芯电缆可用两根有载导体的表；三芯电缆可用三根有载导体的表。

6．如果成组电缆由n根有载单芯电缆组成，它可认为是具有两根有载导体的n/2个回路或三根

有载导体的n/3个回路。

7．表列数值为各种导体规格及表52-B1中各种敷设方式的平均值。表列数值的总准确度

在正负7.5%之内。

# 表52-E2	多回路校正系数，电缆直埋地中

多回路校正系数，电缆直埋地中

表52-C1至52-C4中的敷设方式D

单芯或多芯电缆

| 回路数 | 电缆与电缆之间的间隙(a)* |
| --- | --- |
|  | 无 (电缆紧靠) | 一根电缆 直径 | 0.125m | 0.25m | 0.5m |
| 2 3 4 5 6 | 0.75 0.65 0.60 0.55 0.50 | 0.80 0.70 0.60 0.55 0.55 | 0.85 0.75 0.70 0.65 0.60 | 0.90 0.80 0.75 0.70 0.70 | 0.90 0.85 0.80 0.80 0.80 |

* 	多芯电缆

单芯电缆

表列数值适用于埋深为0.7m及土壤热阻率为2.5K·m/W的条件。它们是表52-C1至52-C4中各种电缆规格和类型的平均值。平均值的采用以及四舍五入的取舍，在某些情况下会导致不大于

正负10%的误差。如要求较准确的数值，可按IEC出版物287给出的方法计算。

# 表52-E3	多回路校正系数，电缆敷设在地中导管内

多回路校正系数，电缆敷设在地中导管内

表52-C1至52-C4中的敷设方式D

A．多芯电缆在单孔导管中

| 电 缆 数 | 导管与导管之间的间隙(a)* |
| --- | --- |
|  | 无 (导管紧靠) | 0.25m | 0.5m | 1.0m |
| 2 3 4 5 6 | 0.85 0.75 0.70 0.65 0.60 | 0.90 0.85 0.80 0.80 0.80 | 0.95 0.90 0.85 0.85 0.80 | 0.95 0.95 0.90 0.90 0.90 |

B. 单芯电缆在单孔导管中

| 两根或三根 单芯电缆 组成的回路表 | 导管与导管之间的间隙(a)* * |
| --- | --- |
|  | 无 (导管紧靠) | 0.25m | 0.5m | 1.0m |
| 2 3 4 5 6 | 0.80 0.70 0.65 0.60 0.60 | 0.90 0.80 0.75 0.70 0.70 | 0.90 0.85 0.80 0.80 0.80 | 0.95 0.90 0.90 0.90 0.90 |

* 	多芯电缆

单芯电缆

表列数值适用于埋深为0.7m及土壤热阻率为2.5K·m/W的条件。它们是表52-C1至52-C4中各种电缆规格和类型的平均值。平均值的采用以及四舍五入的取舍，在某些情况下会导致不大于

正负10%的误差。如要求较准确的数值，可按IEC出版物287给出的方法计算。

# 表52-E4	多根多芯电缆成组校正系数

多根多芯电缆成组校正系数（注2）

适用于在自由空气中敷设的多芯电缆的参考额定值

（表52-C7至52-C12中的敷设方式E）

| 表52-B2中的敷设方式 | 电 缆 数 |
| --- | --- |
|  | 托盘数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| 无孔 托盘 (注3) | H |  | 1 2 3 | 0.95 0.95 0.95 | 0.85 0.85 0.85 | 0.80 0.75 0.75 | 0.75 0.75 0.70 | 0.70 0.70 0.65 | 0.70 0.65 0.60 |
|  |  |  | 1 2 3 | 1.00 0.95 0.95 | 0.95 0.95 0.95 | 0.95 0.90 0.90 | 0.95 0.90 0.90 | 0.90 0.85 0.85 | - - - |
| 有孔 托盘 (注3) | J |  | 1 2 3 | 1.00 1.00 1.00 | 0.90 0.85 0.85 | 0.80 0.80 0.80 | 0.80 0.75 0.75 | 0.75 0.75 0.70 | 0.75 0.70 0.65 |
|  |  |  | 1 2 3 | 1.00 1.00 1.00 | 1.00 1.00 1.00 | 1.00 0.95 0.95 | 0.95 0.90 0.90 | 0.90 0.85 0.85 | - - - |
| 垂直的有孔托盘 (注4) | K |  | 1 2 | 1.00 1.00 | 0.90 0.90 | 0.80 0.80 | 0.75 0.75 | 0.75 0.70 | 0.70 0.70 |
|  |  |  | 1 2 | 1.00 1.00 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.85 | 0.85 0.85 | - - |
| 梯架, 线夹 等 (注3) | L |  | 1 2 3 | 1.00 1.00 1.00 | 0.85 0.85 0.85 | 0.80 0.80 0.80 | 0.80 0.80 0.75 | 0.80 0.75 0.75 | 0.80 0.75 0.70 |
|  |  |  | 1 2 3 | 1.00 1.00 1.00 | 1.00 1.00 1.00 | 1.00 1.00 0.95 | 1.00 0.95 0.95 | 1.00 0.95 0.95 | - - - |

注：	1. 表列数值是表52-C7至52-C12所列各种电缆类型及各种导体规格的平均值。数值的偏差一

般小于正负7.5%。

2. 表列系数适用于如上所示的单层成组电缆，不适用于彼此紧靠敷设的多层电缆。这种敷设方

式的载流量值会大大降低，必须采用适当的方法去确定。

3．表列数值适用于托盘之间的垂直间距为300mm。当垂直间距小于300mm时，应将系数减小。

4．表列数值适用于背对背安装的托盘，托盘之间的水平间距为225mm。当水平间距小于225mm

时，应将系数减小。

# 表52-E5	单芯电缆多回路成组校正系数

单芯电缆多回路成组校正系数（注2）

适用于在自由空气中敷设的一回路单芯电缆的参考额定值

（表52-C7至52-C12中的敷设方式F）

| 表52-B2中的敷设方式 | 三 相 回 路 数（注5） | 用作以下电缆布置的 载流量额定值的系数 |
| --- | --- | --- |
|  | 托盘数 | 1 | 2 | 3 |  |
| 无孔 托盘 (注3) | M |  | 1 2 3 | 0.95 0.92 0.90 | 0.90 0.85 0.80 | 0.85 0.80 0.75 | 三根电缆水平排列 |
| 有孔 托盘 (注3) | N |  | 1 2 3 | 0.95 0.95 0.90 | 0.90 0.85 0.85 | 0.85 0.80 0.80 |  |
| 垂直的有孔托盘 (注4) | P |  | 1 2 | 0.95 0.90 | 0.85 0.85 | - - | 三根电缆垂直排列 |
| 梯架、线夹等 (注3) | Q |  | 1 2 3 | 1.00 0.95 0.95 | 0.95 0.90 0.90 | 0.95 0.90 0.85 | 三根电缆水平排列 |
| 无孔 托盘 (注3) | M |  | 1 2 3 | 1.00 0.95 0.95 | 0.95 0.90 0.90 | 0.95 0.85 0.85 | 三根电缆三叶形排列 |
| 有孔 托盘 (注3) | N |  | 1 2 3 | 1.00 0.95 0.95 | 1.00 0.95 0.90 | 0.95 0.90 0.85 |  |
| 垂直的有孔托盘 (注4) | P |  | 1 2 | 1.00 1.00 | 0.90 0.90 | 0.90 0.85 |  |
| 梯架、线夹等 (注3) | Q |  | 1 2 3 | 1.00 0.95 0.95 | 1.00 0.95 0.95 | 1.00 0.95 0.90 |  |

注：	1. 表列数值是表52-C7至52-C12所列各种电缆类型及各种导体规格的平均值。数值的偏差一

般小于正负7.5%。

2. 表列系数适用于如表中所示的单层电缆（或三叶形成组），不适用于彼此紧靠敷设的多层电

缆。这种敷设方式的载流量值会大大降低，必须采用适当的方法去确定。

3．表列数值适用于托盘之间的垂直间距为300mm。当垂直间距小于300mm时，应将系数减小。

4．表列数值适用于背对背安装的托盘，托盘之间的水平间距为225mm。当水平间距小于225mm

时，应将系数减小。

5．对于每相多根电缆并联的回路，使用本表时，应将每组三根导体作为一回路。

# 附录A  第523节各表简化方法举例

本附录用来说明一种可行的方法，它可用简化表52-C1至52-C4、52-C9至52-C12及52-E1至

52-E5，以便在国家规程中使用。

不排除采用其它合适的方法（见分条款523.1.2的注1）。

# 表25-X1	载流量（A）

| 表52-B1或52-B2中的敷设方式 | 有载导体的根数及绝缘种类 |
| --- | --- |
| A | 三根PVC | 二根PVC |  | 三根XLPE | 二根XLPE |  |  |  |  |
| B |  |  | 三根PVC | 二根PVC | 三根XLPE |  | 二根XLPE |  |  |
| C |  |  |  | 三根PVC | 二根PVC | 三根XLPE |  | 二根XLPE |  |
| E、F |  |  |  |  | 三根PVC | 二根PVC | 三根XLPE |  | 二根XLPE |
| 截面(mm2) 铜 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 10.5 13 18 24 31 42 56 73 | 11 14.5 19.5 26 34 46 61 80 | 12 15.5 21 28 36 50 68 89 | 13.5 17 23 31 40 54 73 95 117 141 179 216 249 285 324 380 | 14.5 18.5 25 34 43 60 80 101 126 153 196 238 276 318 362 424 | 17 22 30 40 52 71 96 119 147 179 229 278 322 371 424 500 | 18 23 32 42 54 75 100 127 157 192 246 298 346 399 456 538 | 19 24 33 45 58 80 107 138 171 210 269 328 382 441 506 599 | 21 26 36 49 63 86 115 149 185 225 289 352 410 473 542 641 |

# 表25-X2	载流量（A）

| 敷设方式 | 规格 （mm2） | 有载导体的根数及绝缘种类 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 二根PVC | 三根PVC | 二根XLPE | 三根XLPE |
| D | 铜 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 | 22 26 38 47 63 81 104 125 148 183 216 246 278 312 360 407 | 18 24 31 39 52 67 86 103 122 151 179 203 130 257 297 336 | 26 34 44 56 73 95 121 146 173 213 252 287 324 363 419 474 | 22 29 37 46 61 79 101 122 144 178 211 240 271 304 351 396 |

# 表25-X3	多回路或多根多芯电缆成组校正系数

（与表52-X1的载流量配合使用）

| 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敷设方式 | 埋入或封闭 | 单层敷设在墙上、楼板上或无孔托盘上 | 单层敷设在天花板上 | 单层敷设在有孔水平托盘上或垂直托盘上 | 单层敷设在电缆梯架上或线夹上等 |
| 回路数或多芯电缆数 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
|  | 2 | 0.80 | 0.85 | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
|  | 3 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 |
|  | 4 | 0.70 | 0.75 | 0.70 | 0.75 | 0.80 |
|  | 6 | 0.55 | 0.70 | 0.65 | 0.75 | 0.80 |
|  | 9 | 0.50 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
|  | 12 | 0.45 | - | - | - | - |
|  | 15 | 0.40 | - | - | - | - |
|  | 20 | 0.40 | - | - | - | - |

# 附录B	 表示载流量的公式

表52-C1至52-C12中所列数值均落在表明载流量与导体截面积之间关系的平滑曲线上。这些曲线可用下列公式推导出来：

I=A·Sm - B·Sn

式中：

I=载流量，A

S=导体的标称截面积，mm2 *

A和B=系数

视电缆类型和敷设方式而定

m和n=指数

系数和指数的数值列于附表。不超过20A的载流量应舍入到最接近的0.5A，而超过20A的载流

量应化整到最接近的安倍数。

不必将所得数值的有效位数作为载流量值精确度的衡量标志。

实际上对于所有情况，只需要公式中的第一项。只有在采用大规格单芯电缆时的八种情况下，才

需要第二项。

# 系数和指数表

| 载流量表 | 载流量表中的栏号 | 铜 导 体 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | m |
| 52-C1 | A B C≤16mm2 C≥25mm2 D | 11.2 13.5 15 15 17.6 | 0.612 0.625 0.625 0.625 0.551 |
| 52-C2 | A B C≤16mm2 C≥25mm2 D | 14.9 18 19 17.5 20.8 | 0.611 0.625 0.625 0.650 0.548 |
| 52-C3 | A B C≤16mm2 C≥25mm2 D | 10.4 12 13.5 12.4 14.6 | 0.605 0.625 0.625 0.635 0.550 |
| 52-C4 | A B C≤16mm2 C≥25mm2 D | 13.34 16 17 15.4 17.3 | 0.611 0.625 0.625 0.635 0.549 |

* 对于标称截面积为50mm2的挤压型绝缘电缆，其截面积应采用实际值47.5mm2。对于所有其它截面积和矿物绝缘电缆的所有截面积，其标称值是足够精确的。

系  数  和  指  数  表 （续）

| 载流量表 | 栏 | 指 数 和 系 数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | m | B | n |
| 52-C5 | 500V 1 2 3 | 18.5 15.2 16.8 | 0.56 0.60 0.59 | - - - | - - - |
|  | 750V 1 2 3 | 19.6 16.2 18.0 | 0.596 0.60 0.59 | - - - | - - - |
| 52-C6 | 500V 1 2 3 | 22 19 21.2 | 0.60 0.60 0.58 | - - - | - - - |
|  | 750V 1 2 3 | 24 20.3 23.8 | 0.60 0.60 0.58 | - - - | - - - |
| 52-C7 | 500V 1 2 3 4 5 | 19.5 16.5 18 20.2 23 | 0.58 0.58 0.59 0.58 0.58 | - - - - - | - - - - - |
|  | 750V 1 2 3 4 5 | 20.6 17.4 20.1 22 25 | 0.60 0.60 0.585 0.580 0.580 | - - - 2.8x10-13 1x10-12 | - - - 5.9 5.7 |
| 52-C8 | 500V 1 2 3 4 5 | 24 20.5 23 26 29 | 0.590 0.580 0.570 0.550 0.570 | - - - - - | - - - - - |
|  | 750V 1 2 3 4 5 | 26 21.8 25 27.5 31.5 | 0.600 0.600 0.585 0.580 0.580 | - - - 1.2x10-9 2.5x10-7 | - - - 4.4 3.5 |

系  数  和  指  数  表 （续）

| 载流量表 | 栏 | 指 数 和 系 数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | m | B | n |
| 52-C9 | 1 ≤16mm2 1 ≥25mm2 2 ≤16mm2 2 ≥25mm2 3 4 5 6 7 | 168 149 143 129 171 133 138 18.75 15.8 | 0.620 0.646 0.620 0.640 0.632 0.656 0.657 0.637 0.654 | - - - - - 5.1x10-8 7.4x10-10 - - | - - - - - 3.23 3.88 - - |
| 52-C11 | 1 ≤16mm2 1 ≥25mm2 2 ≤16mm2 2 ≥25mm2 3 4 5 6 7 | 20.5 18.6 17.8 16.4 20.8 16 16.6 22.9 19.1 | 0.623 0.646 0.623 0.637 0.636 0.663 0.664 0.644 0.662 | - - - - - 1.62x10-10 2.55x10-14 - - | - - - - - 4.16 5.54 - - |

国际铜业协会可免费提供的如下资料，欢迎相关人士索取：

一.  电气方面：

1.《电能效益》：本书论证了电动机、变压器和配电系统产生损

耗的原因，改进效率的方法以及通过降低损耗、改进效率给用

户带来的经济效益。

2.《常见电源质量问题及其最实用解决方法》：本书论述了存在

的或潜在的电能质量问题以及几种可行的解决方法。

3.《铜母线》：本书论述了铜母线设计和使用方面的有关问题。

4.《为什么要选择价格高的S9系列节能变压器》：本资料从经

济分析的角度比较了S9系列和S7系列变压器，论述了选择S9

系列变压器的合理性。

5.《用S9系列节能变压器替换高损耗变压器》：本资料从经济分

析的角度论述了用S9系列节能变压器替换正在使用的SJ、SJL，

SL及SL1等高损耗变压器的效益和资金回收期。

6.《电感镇流器与绿色照明》：本资料论述了在“中国绿色照明

工程”中优先发展高效电感镇流器的必要性。

7.《优化电气设计实践指南》：本书论述了电气设计中遇到的常

见问题和解决办法。

8.《住宅建设应满足电气安全和远期负荷增长的要求》：本书通过对居民用电量增长趋势的分析以及将中国大陆的设计标准与

香港、美国标准的对比，强调了住宅设计应着眼于以人为本，电

气设计在满足电气安全的同时，应考虑远期负荷发展的要求。

9.VCD《电力谐波的基本原理》：本片阐述了谐波的基本情况以

及解决谐波的一些建议和解决谐波所需的测试设备。

二. 铜水管方面：

1.《选用铜管材的十大优点》：本书列举了铜管材的十大优点

以及铜水管在国外的使用情况和同镀锌铁管的相比的价格性能

比。

2.录像带《铜－最广泛应用的管路材料》：本片展示了铜作

为世	界上最广泛应用的管路材料的十大优点。

三.其它方面：

《铜与人类发展》：本书是一本知识性的科普图书，主要介绍

了铜	及其合金的特性和在人类历史长河和现代社会中的作用以

及与人类健康、环境等方面的关系。

————————————————————

国际铜业协会(中国)

上海代表处

上海市淮海中路381号中环广场27层2711-2717室

邮编：200020

电话：021-63915816

传真：021-63916331

电子信箱：icash@public7.sta.net.cn

北京代表处

北京市西城区南礼士路66号建威大厦1016室

邮编：100045

电话：010-68042450,51,52

传真：010-68020990

电子信箱：icabj@public.bta.net.cn

信息网页：www.copper.org.cn      www.copperlife.com.cn